# РЕГИОНАЛЬНЫЙ  РУКОВОДЯЩИЙ  ДОКУМЕНТ

# НАДЗОР  В ЭНЕРГЕТИКЕ.

# КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ.

# РРД  02-03

Донецк - 2003

РАЗРАБОТАН  Донбасской региональной государственной инспекцией по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии.

Начальник     Востриков А.Т.

Исполнители: канд.техн.наук  Гелюх B.C., Процента О.П.

УТВЕРЖДЕН  И ВВЕДЕН   В ДЕЙСТВИЕ   Заместителем Главного государственного инспектора Украины по энергетическому надзору в Донбасском регионе 15 октября 2003 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные ссылки	4

- Металлургия	8

- Горное дело	.18

- Железнодорожный транспорт	.24

- Машиностроение	.31

- Городское хозяйство	.34

- Сельское хозяйство……………………....42

РЕГИОНАЛЬНЫЙ        РУКОВОДЯЩИЙ         ДОКУМЕНТ

# НАДЗОР  В ЭНЕРГЕТИКЕ.

КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ	РРД

ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ.

Inspection in power engineering.	02-03

Categories of electroreceiver

reliability.

# Срок действия установлен

с 15.10.03 до 15.10.06

Настоящий       руководящий      документ      устанавливает      категории электроприемников по надежности электроснабжения в отраслях:

- металлургии;

- горном деле;

- железнодорожном транспорте;

- машиностроении;

- городском хозяйстве;

- сельском хозяйстве.

Надежность электроприемников не указанных в настоящем РРД следует определять по ПУЭ-85, ДНАОП 0.00-1.32-01, проектно-конструкторской и технологической документации разработчика.

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.	Закон Украины "Об электроэнергетике". Утв. 16.10.97, № 575/97 ВР.

ПУЭ-85. Правила устройства электроустановок.
Утв. Минэнерго СССР 06.07.84.

ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила устройства электроустановок.
Электрооборудование специальных установок.   Утв. Минтруда и
соцполитики Украины 21.06.01 № 272.

Правила пользования электрической энергией. Утв. Постановлением НКРЭ 31.07.96 № 28 (в ред. пост. НКРЭ 22.08.02 № 928).

СН 174-75. Инструкция по проектированию электроустановок
промышленных предприятий.   Утв. Постановлением Госкомитета СМ СССР по делам строительства 29.08.75 № 143.

ОРД 14.370-36-86. Указания по проектированию электрохозяйства
металлургических заводов.   Минчермет СССР, ГИПРОМЕЗ, 1986.

ВСН 12.25.003-80. Инструкция по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик.   Утв. Минуглепромом СССР 03.04.81 № 164.

ЦЭ 4846. Инструкция по категорийности электроприёмников нетяговых потребителей железнодорожного транспорта.   Утв. МПС СССР 11.03.91.

ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий.

Нормы    проектирования.      Утв. Госкомархитектуры при Госстрое СССР 07.12.88 №326.

10.	ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей.   Утв. Минэнерго СССР 25.03.83.

11 .Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Утв. Минэнерго СССР 08.10.86.

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 5. 19. Склад кормов | 2 |  |
| 6. Для всех объектов. |  |  |
| 6. 1 .Установки водоснабжения водонапорных башен и др. | 2 |  |
| 6.2.Установки теплоснабжения и горячей воды (в т.ч. | 2 |  |
| котлы-преобразователи) |  |  |
| 6.3. Котельные с котлами высокого и среднего | 2 | Нe допускается |
| давления |  | перерыв более |
|  |  | 0,5 часа |
| б.4.Другие котельные | 2 |  |
| 6.5.Установки пожаротушения | 2 | Имеющих |
|  |  | станции- 1 кат. |

Все остальные электроприёмники относятся к третьей категории.

Объект, электроприёмник

- Раздача кормов стационарными средствами

- Системы поения животных

- Рабочее освещение в моноблоках

- То же, в свинарниках-маточниках

- Дежурное освещение

- Сооружения по обработке и очистке навозных стоков

- Водозаборные сооружения

- Системы вентиляции в свинарниках для опоросов (павильонная застройка)

# 4.12.Системы  вентиляции помещений и зон моноблоков, где невозможно

4.13.Локальный обогрев поросят в свинарниках для опоросов и в санитарных станках

# 5.    Птицефабрики и птицефермы.

5.1.Системы поения птицы

# 5.2.Локальный обогрев цыплят в первые 20 дней

5.3.Вентиляция в птичниках с напольным и клеточным содержанием

# 5.4.Инкубация яиц и вывод цыплят

5.5.Сортировка  яиц и цыплят, транспортировка, обрезка клювов и освещение инкубаторов

З.б. Цехи убоя

5.7.Санитарно-убойный пункт

5.8.Котельные, в т.ч. мазутное хозяйство

5.9.Насосная оборотного водоснабжения котельной и птицебойки

5.10.Станция перекачки конденсата

5.11.Градирни

5.12.Хлораторная станция обезжелезивания

5.13.Канализационная насосная станция

5.14.Раздача кормов

5.15.Системы сбора яиц в птичниках

5.16.Освещение

5.17.Уборка помета в птичниках

5.13.Цехи переработки кормов

Кате-

гория

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2

2

2

2

2

# Примечание

Для птицефабрик по п.п. 1.6-1.8-1 кат., для птицеферм

2 кат. без перерыва более 0,5 часа

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электроприёмник

Потребитель

электрической

энергии

Независимый источник питания электроприёмника

Аппарат, агрегат, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Электроприёмник    или    группа    электроприёмников, объединенных технологическим   процессом и  размещающиеся   на определенной территории.

Источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных для послеаварийного режима работы электроприёмников соответствующих категорий, при исчезновении напряжения на других источниках питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих условий:

1)	каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2)секции (системы) шин не связаны между собой   или   имеют   связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Остальные термины рекомендуется применять в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-85, ДНАОП 0.00-1.32-01) и Правилами пользования электрической энергией.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (извлечение из ПУЭ-85).

1.2.17.	В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники разделяются на следующие три категории:

Электроприёмники 1 категории - электроприёмники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Из состава электроприёмников 1 категории выделяется особая группа электроприёмников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Электроприёмники 2 категории - электроприёмники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприёмники 3 категории - все остальные электроприёмники, не подходящие под определения 1 и 2 категорий.

1.2.18.	Электроприёмники  1  категории      должны      обеспечиваться
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприёмников 1 категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприёмников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприёмников 1 категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2. Комплексы и фермы молочного направления. |  |  |
| 2.1. Системы доения коров в стойлах 2.2. То же в доильных залах 2.3. Рабочее освещение в доильных залах 2.4. Системы промывки молокопроводов и подогрева воды | 2* 2* 2* 2 * | *Не допускается перерыв более 0,5 часа |
| 2.5. Локальный обогрев и облучение телят 2.6. Дежурное освещение в родильном отделении 2.7. Очистка, хранение и охлаждение молока 2.8. Переработка (пастеризация) молока 2.9. Системы поения коров и телят в родильном отделении | 2* 2* 2 2 2 |  |
| 2.10. Установки обеспечения микроклимата в телятниках | 2 |  |
| 2.1 1. Приготовление кормов, в т.ч. кормоцехов 2.12. Стационарные установки раздачи кормов 2.13. Системы навозоудаления при самосплавном способе непрерывного действия и отсутствии накопительных емкостей | 2 2 2 |  |
| 3. Комплексы и фермы крупного рогатого скота. |  |  |
| 3.1. Дежурное освещение зданий моноблоков 3.2. Системы поения и раздачи кормов 3.3. Системы механизированного приготовления и выплавки молока в телятнике первого периода | 2 2 2 |  |
| 3.4. Кормоприготовление (кормоцехи) 3.5. Система отопления | 2 2 | 5 50% по |
|  |  | мощности |
| 3.6. Системы приточно-вытяжной вентиляции | 2 | 5 50% по мощности |
| 4. Свиноводческие комплексы и фермы. |  |  |
| 4.1.Отопительно-вентиляционные системы в | 2* |  |
| свинарниках-откормочниках 4.2. То же, в свинарниках для поросят-отъемышей 4.3. Приготовление кормов (кормоцехи) | 2* 2 |  |

Объект, электроприёмник

# Раздел VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

# 1.    Высокопроизводительные комплексы, фабрики, фермы и др. объекты.

1.1. Производство молока на 400 и более коров

- Выращивание и откорм молодняка КРС на 5 тыс. и более голов в год

- Выращивание нетелей на 3 тыс. и более скотомест

- Площадки по откорму КРС 5 тыс. и более голов в год

- Выращивание и откорм 12 тыс. и более свиней в год

- Производство яиц с содержанием 100 тыс. и более кур-несушек

- Выращивание 1 млн. и более бройлеров в год

- Выращивание племенного стада кур на 25 тыс. и более голов, а также гусей, уток и индеек 10 тыс. и более голов

- Тепличные комбинаты и рассадные комплексы

- Кормозаготовительные заводы и отдельные цехи при механизированном приготовлении и раздаче кормов

- Картофелехранилища емкостью более 500 тыс. с холодоснабжением и активной вентиляцией

- Холодильники для хранения фруктов емкостью более 600 тыс.

- Инкубационные цехи рыбоводческих хозяйств и ферм

Категория

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

# Примечание

Для объектов, указанных в п.п. 1.1-1.8 при меньшей про-изводительно-сти-2 кат.

Если резервированием электроснабжения мельчи обеспечивать необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, дебетующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприёмников 1 категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.19.	Электроприёмники 2 категории рекомендуется обеспечивать
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприёмников 2 категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников 2 категории по одной ПЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников 2 категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников 2 категории от одного трансформатора.

1.2.20.	Для электроприемников    3     категории электроснабжение может выполняться от одного  источника питания при условии,  что  перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента систем электроснабжения, не превышает 1 сут.

Объект, электроприёмник                                                               Кате-     Примечание

гория

Раздел I. МЕТАЛЛУРГИЯ

1.    Доменное производство

- Насосы  системы  охлаждения доменной  печи,           1       Особая группа
включая   элементы   фурменных   приборов;   воздушно-
разгрузочный  клапан  "Снорт";  компрессоры  доменного
дутья   с   электрическим   приводом;   система   снабжения
газами бесконусного загрузочного устройства (питание
щитов   АРП   и   блока   реципиентов);   газосмесительная
станция воздухонагревателей.

- Оборудование системы загрузки, в том числе     1
тракт   подачи       шихты   на   колошник   и   конвейеры
шихтоподачи;     электропушка;     качающиеся     желоба;
толкатели; оборудование воздухонагревателей и станции
приточного воздуха горения; систем газоочистки пыли;
атмосферные клапаны печи; отделительный клапан    на
смесительном     воздухопроводе,     отсекающий     клапан
пылеуловителя;    насосы    охлаждения    и    перемещения
продувных   фурм   отделения   десульфурации      чугуна;
электровоздуходувка и насосная станция  придоменной
грануляции шлака; система газоочистки доменного газа с
оборотным циклом водоснабжения.

- Оборудование бункерной эстакады и скиповой     2
ямы; подъемник коксовой мелочи; оборудование рудного
двора;     машина     для     вскрытия     чугунной     лётки;
оборудование    разливочной    машины:    депо    ремонта
чугуновозов    и    депо    очистки    ковшей;    отделение
приготовления огнеупорных масс; фильтры чистки воды;
клапаны  для  выпуска  пыли  из  пылеуловителя;   краны
литейного  двора;  устройства  маневровые;  вентиляторы
охлаждения  лещади;      оборудование      отделения
десульфурация  чугуна;  установка    для вдувания
пылевидного топлива в доменную печь; тракты подачи
шихты на бункерную эстакаду; установка опрыскивания
известковым раствором разливочных машин; отделение

| Объект , электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 17.5.2. 0т 400 до 10000 кВА | 2 |  |
| 17.6.Центральный диспетчерский пункт городской электрической сети, тепловой сети, сети газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства и сети наружного освещения. | 1 |  |
| 1 7.7.Тяговые подстанции системы централизованного электроснабжения; | 1 |  |
| 17. 8. Пункты централизованной охраны (ПЦО); | 1 |  |
| 17.9.Предприятия по обслуживанию городского транспорта; | 2 |  |
| 17.10. Диспетчерские пункты жилых районов и микрорайонов; | 2 |  |
| 17.11 .Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории "А" в столицах, в городах-героях, портовых и крупнейших городах; | 2 |  |
| 17.12.Комплекс остальных электроприёмников | 3 |  |

| Объект , электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16. Конференц-залы и актовые залы, в том |  | В соответствии |
| числе со стационарным кинопроекционными |  | с категорией |
| установками и эстакадами во всех видах |  | электроприём- |
| общественных зданий, кроме постоянно |  | ников зданий, |
| используемых для проведения платных зрелищных |  | в которые |
| мероприятий. |  | встроены указанные |
|  |  | залы. |
| 17. Водо-, тепло-, электроснабжение и |  |  |
| освещение: |  |  |
| 17.1. Котельные 1 категории, являющиеся | 1 |  |
| единственным источником тепла системы |  |  |
| теплоснабжения, обеспечивающие потребителей 1 |  |  |
| категории, не имеющих индивидуальных резервных |  |  |
| источников тепла. |  |  |
| 17.2.Электродвигатели сетевых и подпиточных | 1 |  |
| насосов котельных 2 категории с водогрейными |  |  |
| котлами единичной производительностью более 10 |  |  |
| Гкал/ч. |  |  |
| 17.3.Водопроводные насосные станции в городах с | 1 |  |
| числом жителей более 50 тыс.чел., канализационные |  |  |
| насосные станции, не имеющие аварийного выпуска |  |  |
| или с аварийным выпуском при согласованной |  |  |
| продолжительности сброса менее 2 часов. |  |  |
| 1 7.4.Водопроводные насосные станции в городах и | 2 |  |
| поселках с числом жителей от 500 до 50 тыс.чел., |  |  |
| канализационные насосные станции, имеющие |  |  |
| аварийный выпуск при согласованной |  |  |
| продолжительности сброса менее одних суток, а также |  |  |
| очистные водопроводные и |  |  |
| канализационные сооружения. |  |  |
| 17.5.Городские ЦП (РП) и ТП с суммарной |  |  |
| нагрузкой |  |  |
| 17.5.1. Более 10000кВА | 1 |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| приготовления известкового раствора. |  |  |
| 1.4. Оборудование систем вентиляции, установка опрыскивания шлаковозов; машина отбора проб газа и замера температуры газа по радиусу печи; лебедка передвижная монтажной тележки; лебедки козлового и | 3 |  |
| консольного кранов; краны склада холодного чугуна (козловые магнитные). |  |  |
| 2. Сталеплавильное производство |  |  |
| 2. 1 Мартеновский цех. |  |  |
| 2.1.1. Лебедки перекидки клапанов, лебедки подъема заслонок, насосы охлаждения мартеновских печей, разливочные краны, приводы наклона качающихся печей, | 1 |  |
| толкатели тележек для разливки стали, заливочный кран, электровоз, механизмы подъема кислородных фурм верхней и глубинной продувки, задвижки на подводе кислорода к фурмам. 2.1.2. Толкатели тележек к изложницам, завалочная | 2 |  |
| машина. |  |  |
| 2.2 Электроплавильный цех. |  |  |
| 2.2.1. Механизмы электропечей, насосно-аккумуляторные станции электропечей, разливочные краны, установка внепечной обработки, стали (вакуумом, порошками, газами, подогревом), сталевозы, насосы, обеспечивающие водоснабжение перечисленных агрегатов | 1 |  |
| и газоотводящего тракта. 2.2.2.Механизмы всех мостовых кранов и основного технологического оборудования ЭСПЦ, трансформаторы электропечей и установок подогрева, завалочные и | 2 |  |
| шихтовые краны, завалочные и заправочные машины, |  |  |
| машины для скачивания шлака, наращивания электродов, оборудование отделения подготовки футеровки, дымососы электропечей, газоочистки электропечей. |  |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 .Механизмы ремонтного оборудования (тали для ремонта кранов, оборудование ремонтных мастерских вспомогательного оборудования). | 3 |  |
| 2.3. Кислородно-конверторное производство с ОНРС. |  |  |
| 2.3.1. Заливочные краны, привод поворота конвертора, | 1 |  |
| машина подачи кислорода в конвертор, сталевоз, шлаковоз, чугуновоз, дымосос, станция жидкой смазки цапф конвертера, насосно-аккумуляторная станция, |  |  |
| задвижки на вводе кислорода и газа в конверторное |  |  |
| отделение, задвижки на подводе газа и кислорода к фурмам, насосы охлаждения фурм и юбки конвертора, |  |  |
| питательные и циркуляционные насосы котлов-утилизаторов, привод юбки конвертора, оборудование и автоматика безопасности газоотводящего тракта, приводы перекидных и обратных клапанов установки улавливания |  |  |
| конверторных газов, приводы клапанов газопровода газгольдера, электрофильтров, газодувок, КИПиА |  |  |
| газоотводящего тракта, кислородно-регуляторные и азотно-регуляторные пункты и блоки реципиентов этих |  |  |
| газов, насосы газоочистки. 2.3.2.Краны скрапового отделения, скраповоз, | 2 |  |
| завалочная машина, тракт подачи сыпучих материалов, машина для футеровки конверторов, стенда подготовки ковшей, краны для перестановки ковшей, краны для обслуживания конверторов и транспортировки фурм. |  |  |
| 2.4. Отделение непрерывной разливки стали. |  |  |
| 2.4.1. Разливочный кран, установки аргонной | 1 |  |
| продувки, стенд для стальковша, тележки для промковша, машина непрерывной разливки стали, машина газовой резки, рольганг за машиной газовой резки, устройство для передачи слябов, насосно-аккумуляторная станция, |  |  |
| системы гидросмыва окалины, насосы охлаждения слитков и оборудования, установки вакуумирования, установки десульфурации, система автоматизации снабжения МОЗ |  |  |

| Объект , электроприемник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13.2.Комплекс электроприемников зданий с |  |  |
| количеством мест: |  |  |
| 13. 2.1. Свыше 200 до 1000 | 2 |  |
| 13. 2.2. До 200 | 3 |  |
| 14. Музеи и выставки: |  |  |
| 14.1. Комплекс электроприёмников музеев и | 1 |  |
| выставок союзного значения |  |  |
| 14.2.Музеи и выставки краевого и областного |  |  |
| значения: |  |  |
| 1 4.2. 1 .Электроприёмники противопожарных устройств и охранной сигнализации 14.2.2.Комплекс остальных электроприёмников | 1 2 |  |
| 14.3.Комплекс электроприёмников музеев и | 3 |  |
| выставок местного значения и краеведческих музеев |  |  |
| 15.Физкультурно-оздоровительные, |  |  |
| спортивные, культурно-зрелищные здания и |  |  |
| сооружения, развлекательные и культовые |  |  |
| учреждения: |  |  |
| 15.1. Электродвигатели пожарных насосов, | 1 |  |
| автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение, системы противодымной защиты, пожарные извещатели, противопожарный занавес, аварийное и эвакуационное освещение, сигнализация |  |  |
| загазованности |  |  |
| 15.2.Освещение представлений, механизмы сцены, |  |  |
| технические аппаратные и системы озвучивания при суммарной вместимости залов для зрителей, чел. 15.2.1. 800 и более | 2 |  |
| 15.2.2. менее 800 | 3 |  |
| 15.3.Комплекс остальных электроприёмников | 3 |  |

Объект, электроприёмник                                                            Кате-      Примечание

гория

устройств и охранной сигнализации

11.1.2.Комплекс остальных электроприёмников                2

11.2.Комплекс электроприёмников столовых, кафе и ресторанов с количеством посадочных мест:

11.2.1.Свыше 100 до 500                                                           2

11.2.2.До 100                                                                                      3

11.3 .Комплекс электроприёмников молочно-                         3

раздаточных пунктов

12.	Предприятия бытового обслуживания:

12.1.Комплекс электроприёмников салонов-                     2

парикмахерских с количеством рабочих мест св. 15, ателье и комбинатов бытового обслуживания с количеством рабочих мест св. 50, прачечных и химчисток производительностью св. 500 кг белья в смену, бань с числом мест св. 100

12.2.То же, парикмахерских с количеством               3

рабочих мест до 15, ателье и комбинатов бытового обслуживания с количеством рабочих мест до 50, прачечных и химчисток производительностью до 500 кг белья в смену, мастерских по ремонту обуви, металлоизделий, часов, фотоателье, бань и саун с числом мест до 100

13.	Гостиницы,  дома  отдыха,  пансионаты   и
турбазы:

ІЗ.1.Здания с количеством мест св. 1000:
13.1.1 .Электроприёмники противопожарных                            1

устройств, охранной сигнализации и лифтов

13.1.2.Комплекс остальных электроприёмников                     2

Объект, электроприёмник                                            Кате-    Примечание                    гория

кислородом, горючим газом и азотом, система снабжения кислородом и природным газом газорезательных машин.

2.4.2.Вспомогательные механизмы ОНРС, рольганг-    2

тележка, приёмный рольганг, устройство укладки слябов, краны погрузочные.

2.4.3.Машина огневой зачистки.                                         3

2.5.  Кислородно-конвертерное    производство     с разливкой стали в изложницы.

См. классификацию электроприёмников указанных в п.2.3 и дополнительно:

2.5.3.Разливочный кран, оборудование внепечной               1

обработки стали.

2.6.Общие электроприёмники сталеплавильного производства.

2.6.1.Заливочный кран миксерного отделения,         1

механизмы поворота ковшей миксерного типа в отделении перелива чугуна, система дозирования и подачи сыпучих материалов в технологические агрегаты.

2.6.2.Механизмы отделения раздевания слитков,         2

механизмы двора изложниц, механизмы отделения чистки и смазки изложниц, шихтовый двор, отделения изложниц отделение приготовления блоков для электропечей, механизмы подъема крышек носка и заливочного отверстия миксера, установка для вдувания пылевидных материалов в ковши и сталеплавильные агрегаты, система подачи сыпучих материалов в рабочие бункера цеха.

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3. Прокатное производство |  |  |
| 3.1 Цехи горячей прокатки листового, сортового и |  |  |
| фасонного проката. |  |  |
| 3.1.1. Котлы-утилизаторы без байпаса, насосы | 1 |  |
| водяного охлаждения, дымососы и вентиляторы подачи |  |  |
| воздуха для горения, задвижки на вводе газа |  |  |
| нагревательных печей и нагревательных колодцев. |  |  |
| 3.1. 2. Печные ролики, насосы водяного охлаждения | 1 |  |
| печных роликов, вентиляторы подачи воздуха для горения, |  |  |
| задвижки на вводе газа проходных термических печей (для |  |  |
| печей с термообработкой в защитной атмосфере, кроме |  |  |
| того, механизмы для нормального функционирования |  |  |
| комплекса печей, включая выдачу металла из печей; |  |  |
| система хранения и автоматической выдачи аварийного |  |  |
| запаса азота для продувки печей, работающих на горючих |  |  |
| защитных газах). |  |  |
| 3. 1 .3.КИП и автоматика печей. | 1 |  |
| 3.1.4.Насосы дренажной канализации, насосы | 1 |  |
| системы гидросмыва окалины, насосы системы |  |  |
| охлаждения наиболее ответственных узлов оборудования ( |  |  |
| валки клетей, барабаны моталок и т.д.). |  |  |
| З.1.5.Насосо-аккумуляторные станции гидроприводов, | 1 |  |
| насосные станции систем циркуляционной смазки |  |  |
| оборудования. |  |  |
| З.1.6.Технологическое оборудование прокатных | 2* | *Для высоко- производительных и ответственных станов 1 категория (согласно проектной документации и (или) включению отраслевого НИИ). |
| станов и отделочных агрегатов, крановое оборудование, |  |  |
| электроприёмники общецехового хозяйства. |  |  |
| 3.2.Цехи холодной прокатки листового металла, цехи |  |  |
| холодной прокатки ленты с отделениями нанесений |  |  |
| покрытий, цехи гнутых профилей. |  |  |
| 3.2.1. Электроприёмники объектов печного хозяйства | 1 |  |
| для термической обработки холоднокатаной продукции в |  |  |
| защитной атмосфере. Системы хранения и автоматической |  |  |
| выдачи азота для продувки печей, работающих на |  |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 9. Учреждения образования, воспитания и |  |  |
| подготовки кадров: |  |  |
| 9.1. Здания с количеством учащихся св. 1000 чел.: 9.1.1. Электроприёмники противопожарных устройств и охранной сигнализации 9.1.2.Комплекс остальных электроприёмников | 1 2 |  |
| 9.2.Комплекс электроприемников зданий с |  |  |
| количеством учащихся, чел.: 9.2.1. Свыше 200 до 1000 | 2 |  |
| 9.2.2.До 200 | 3 |  |
| 9.3.Комплекс электроприёмников: 9. 3.1. Детских яслей-садов и внешкольных | 2 |  |
| учреждений 9. 3.2. Пионерских лагерей с количеством мест: 9.3. 2.1. Свыше 160 | 2 |  |
| 9.3.2.2.До 160 | 3 |  |
| 10. Предприятия торговли: |  |  |
| 10.1 .Электроприёмники противопожарных устройств и охранной сигнализации и лифтов | 1 |  |
| универсамов, торговых центров и магазинов с торговыми залами общей площадью св. 2000 м2 10. 1.1. Комплекс остальных электроприёмников | 2 |  |
| 10.2.Комплекс электроприёмников предприятий с торговыми залами общей площадью, м2: 10.2.1. Свыше 250 до 2000 | 2 |  |
| 10.2.2.До250 | 3 |  |
| 11. Предприятия общественного питания: |  |  |
| 11.1 .Столовые, кафе и рестораны с количеством посадочных мест св. 500 : |  |  |
| 1 1.1.1. Электроприёмники противопожарных | 1 |  |

| Объект , электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 6. Здания лечебно-профилактических учреждений: |  |  |
| 6. 1 .Электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, | 1 |  |
| противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения больничных лифтов |  |  |
| 6.2.Комплекс остальных электроприёмников | 3 |  |
| 7. Учреждения финансирования, кредитования |  |  |
| и государственного страхования: |  |  |
| 7. 1 .Электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов | 1 |  |
| 7.2.Комплекс остальных электроприемников | 2 |  |
| 7.3 .Комплекс электроприемников учереждений краевого, областного и районного подчинения | 2 |  |
| 8. Библиотеки и архивы: |  |  |
| 8. 1 .Электроприёмники противопожарных устройств, охранной сигнализации зданий с фондом св. 1 000 тыс. ед. хранения | 1 |  |
| 8.2.Комплекс остальных электроприёмников | 2 |  |
| 8.3 .Комплекс электроприёмников зданий с фондом, тыс. ед. хранения: 8.3.1. Свыше 100 до 1000 | 2 |  |
| 8.3.2. До 100 | 3 |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| горючих защитных газах. |  |  |
| 3.2.2.Насосы дренажной канализации, системы | 1 |  |
| гидросмыва окалины, системы канализации травильных |  |  |
| растворов и расплавов, система вентиляции ванн, |  |  |
| содержащих агрессивные растворы; электроприёмники |  |  |
| ванн, содержащих расплав цветных металлов агрегатов |  |  |
| нанесения покрытий; насосы, создающие вакуум или |  |  |
| защитную атмосферу в камерах агрегатов нанесения |  |  |
| покрытий. |  |  |
| 3.2.3 .Технологическое оборудование прокатных | 2 | См. примеча- |
| станов агрегатов отделки и нанесения покрытий, не |  | ние п. 3.1.6. |
| включающих протяжные печи, крановое оборудование и |  |  |
| другие электроприёмники общецехового хозяйства. |  |  |
| З.З.Электроприёмники внутрицеховых мастерских | 3 |  |
| общего назначения. |  |  |
| 4.Трубное производство |  |  |
| 4.1. Трубопрокатные агрегаты для производства | 1 |  |
| горячекатаных бесшовных труб с непрерывным, |  |  |
| автоматическим, пилигримовым, раскатным, прессовым |  |  |
| станами и др. установками. |  |  |
| 4.2.Трубосварочные агрегаты (непрерывные) для | 2 |  |
| производства электросварочных труб малых и средних |  |  |
| диаметров. |  |  |
| 4.3.Трубоэлектросварочные агрегаты для | 1 |  |
| производства электросварных труб больших диаметров с |  |  |
| прямым или спиральным швом. |  |  |
| 4.4.Трубосварочные агрегаты для производства труб | 2 |  |
| непрерывной печной сваркой. |  |  |
| 4. 5. Поточные (непрерывные) линии производства | 2 |  |
| холодно-деформированных труб. |  |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4. 6. Ролики рольганга печей, насосы для охлаждения | 1 |  |
| оборудования печей, вентиляторы подачи защитной |  |  |
| атмосферы в т.ч. водородной, системы хранения и |  |  |
| автоматической выдачи аварийного запаса азота (для |  |  |
| продувки печей, работающих на горючих защитных газах), |  |  |
| дымососы. |  |  |
| 4.7.Котлы-утилизатора без байбаса, в т.ч. насосы, | 1 |  |
| вентиляторы травильных отделений, вентиляторы |  |  |
| оборудования покрытия труб металлом или |  |  |
| неметаллические. |  |  |
| 4.8.Агрегаты горячего оциикования труб, | 1 |  |
| оборудования экструзонных установок неметаллических |  |  |
| покрытий труб. |  |  |
| 4.9.Отдельно стоящее технологическое оборудование: | 3 |  |
| волочильные станы; станы холодной и теплой прокатки; |  |  |
| правильные машины, станки для обтачки, расточки, |  |  |
| обрезки, разрезки, ремонта труб, гидравлические прессы |  |  |
| для испытания труб, стилоскопы, ремонтное и другое |  |  |
| вспомогательное оборудование. |  |  |
| 5. Агломерационное производство |  |  |
| 5.1. Насосы масляные - аглоэксгаустеров. Насосы | 1 |  |
| подкачки свежей воды на охлаждение горнов и |  |  |
| подшипников дымососов, насосы шламовые шламовых |  |  |
| насосных станций. |  |  |
| 5.2.Агломашины, эксгаустеры, дымососы, | 2 |  |
| транспортеры, грохоты, дробилки, питатели, дозаторы, |  |  |
| вентиляторы аспирационные, приточные установки. |  |  |
| 5.3. Установки разделки проб агломерата, | 3 |  |
| лаборатории, мастерские. |  |  |

Объект, электроприёмник                                                                      Кате-    Примечание

гория

4.Отдельно   стоящие   и   встроенные   центральные тепловые пункты (ЦТП), обслуживающие:

4.1 .Жилые дома и общежития высотой:

4.1.1.Свыше 16 этажей                                                               1

4.1.2.До 16 этажей                                                                       2

4.2.Общественные здания высотой более 16 этажей:

4.2.1 .Электроприёмники противопожарных                                1

устройств (пожарных насосов, устройств подпора воздуха и дымоудаления, установок пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), охранной сигнализации и лифтов

4.2.2.Комплекс остальных электроприёмников                       2

5. Здания учреждений управления, проектных и
конструкторских организаций, научно-исследовательских институтов:

5.1.Здания с количеством работающих св. 2000 чел. независимо от этажности, а также здания учреждений областного, городского и районного значения с количеством работающих св. 50 чел.:

5.1.1 .Электроприёмники противопожарных                                       1

устройств, охранной сигнализации и лифтов

5.1.2.Комплекс остальных электроприёмников                             2

5.2.Комплекс электроприёмников зданий высотой до            2       16 этажей, а также зданий с количеством работающих                   св. 50 до 2000 чел.

5.3.Комплекс электроприёмников зданий с количест-         3     вом работающих до 50 чел.(кроме учреждений                           областного, городского и районного значения, которые                     относятся ко 2 категории)

Объект, электроприёмник                                                                      Кате-    Примечание

гория

Раздел V. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.Жилые  дома   и   общежития  высотой   более  16 этажей :

1.1. Противопожарные устройства (пожарные на-            1 сосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты,

эвакуационное и аварийное освещение, огни светового

ограждения

1.2.Комплекс остальных электроприёмников                        2 2.Жилые дома высотой:

2.1.До 16  этажей с  электроплитами и электрово-              2   донагревателями для   горячего водоснабжения,

за исключением  одно- восьмиквартирных домов

2.2.Свыше 5 до 10 этажей с плитами на газо-             2            образном и твердом топливе

2.3.До 5 этажей с плитами на газообразном и                 3 твердом топливе

2.4.Одно-восьмиквартирные с электроплитами и                 3
электроводонагревателями для горячего водоснабжения

2.5.На участках садоводческих товариществ                          3

З.Общежития общей вместимостью:

3.1.До 50 человек                                                                          3

3.2.Свыше 50 человек                                                               2

Объект, электроприёмник                                                                 Кате-   Примечание                                                                                                                                                 гория

6.    Литейные цехи

6.1.Дутье вагранки, разливочные краны.                                      1

6.2.Прочие механизмы.                                                                    2

7.    Вспомогательные производства

7.1.Электроприёмники деревоотделочного, механического,   2-3*  *Согласно кузнечного, штамповочного, прессового и сварочного цехов,               проектной до гаражей, депо локомотивов.

7.2.Электроприёмники объектов общезаводского                     3 складского хозяйства, складов сырья аглодоменного производ-    ства, приемного устройства для разгрузки железнодорожных        вагонов (вагоноопрокидыватели, системы подачи материа-          лов на склады).

8.    Производство огнеупоров

8.1.Привод вращающейся печи, котлы- утилизаторы             2       без байпаса, краны на складе, транспортеры со склада,                   дробилки, шаровые мельницы, сушило, прессы, дымо-           сосная станция печей, туннельная печь, смесители, шахтные         печи, насосно-аккумуляторная станция, калориферное                  отделение.

8.2.Транспортер со склада, дробилка, шаровая мель-        3 ница, пресс, электрофильтры, смеситель, шахтная печь.

9.    Отделение обжига извести

9.1.Основной и дополнительный приводы вра-                1 щающихся печей, насосы охлаждения горелок (балок) шахт-       ных печей, дымососы и вентиляторы печей с кипящим         слоем.

Объект, электроприёмник

9.2.Дымососы и вентиляторы вращающихся печей, электрофильтры, механизмы загрузки-выгрузки вращающихся печей, дымососы и вентиляторы шахтных печей, механизмы загрузки-выгрузки шахтных печей, вагонопрокидыватель, механизмы участка складирования и погрузки для всего отделения.

9.3 .Механизмы загрузки-выгрузки шахтной печи

10. Общее для всех производств

10.1.Насосы испарительного охлаждения основных технологических установок.

10.2.Электроприёмники: ПВС, отопительно-производственных котельных, очистных сооружений, компрессорных станций, мазутонасосных.

10.3.Установки использования ВЭР с байпасной линией, производственные насосы разного назначения, насосы водоснабжения, перекачки фекальных и фенольных вод, оборотного цикла, дренажные насосы.

Градирни разного назначения.

10.4.Водонасосная      (обслуживающая прокатный и сталеплавильный цехи).

10.5.Электроприёмники газосбросных устройств доменного, коксового, конвертерного, ферросплавного и других газов, установок сжиженных углеводородных газов, складов сжиженного аммиака и газификационных отделений газораспределительных пунктов, производства защитных газов, задвижки на вводах газопроводов в основные технологические установки.

Кате-гория

2

3

1

1

2

1

1

Примечание

Особая группа

При наличии промежуточных и резервных емкостей или других возможностей резервирования.

За исключением насосов, оговоренных в разделах 1...9.

Для объектов кислородного производства

категории указаны в спецтребованиях.

(См.примеч.1)

Объект, электроприёмник

2.	Машины   для   окраски   и   сушильные   аппараты должны быть отнесены ко 2-й категории   надежности при возможности образования в них взрывоопасных смесей.

3.	Насосные хозяйственного водоснабжения должны быть отнесены ко 2-й категории надежности, когда эти насосные   предназначены   и   для   противопожарных целей.

Категория

Примечание

Объект, электроприёмник

7. Литейные участки без механизированной подачи земли несерийного производства:

7.1 .Приводы для дутья вагранок;

7.2.Прочие механизмы.

8.	Сталеплавильные цехи:

8.1 .Механизмы дуговых сталеплавильных печей, краны разливочных пролетов;

8.2.Прочее оборудование сталеплавильного цеха.

9.	Сварочные цехи серийного производства:
9.1.Сварочные умформеры и аппараты;

9.2.То же, сварочные отделения несерийного производства.

10.	Окрасочные цехи:

10.1.Машины для окраски и сушильные аппараты;

10.2.механическая вентиляция.

11.	Цехи металлопокрытий:

11.1. Двигатели-генераторы и электролитические ванны;

11.2.Механическая вентиляция.

12.	Подсобные цехи и общезаводские установки:
12.1.Пожарные насосы;

12.2.Насосные хозяйственного водоснабжения, центральные компрессорные и газогенераторные;

12.3.3арядные станции и прочие обслуживающие производства	(ремонтно-механические	и

электромеханические цехи).

Примечания: 1. Цехи и отделения несерийного производства, указанные в пп. 1,2,3,5 и 9должны быть отнесены ко 2-й категории надежности, если остановка этих цехов и отделений может вызвать простой других цехов и отделений, относимых ко 2-й категории надежности.

Кате-гория

1

3

1

2

2

3

2

2

2

2

1

2 или 3

3

Примечание

| Объект, электроприёмник | Кате- гория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10.6.Градирни разного назначения, насосы хвостового хозяйства (при наличии промежуточных или резервных емкостей), маневровые установки, установки сбора и возврата конденсата, производственные химводоочистки. 10.7.Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, средства телемеханизации и системы автоматизированного учета электроэнергии. | 2 1 |  |

Примечание 1.   Извлечение из ПБПРВ-88

"Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха". Утв. Госгортехнадзором СССР 12.04.88 г.:

15.3. Электроприёмники, обеспечивающие технологические процессы производства продуктов разделения воздуха, следует относить ко 2-й категории обеспечения надёжности электроснабжения по ПУЭ.

Эти электроприёмники должны относиться к 1-й категории в тех случаях, когда обеспечивается непрерывность технологического процесса производства, электроприёмники которого относятся к 1-й категории по ПУЭ.

Допускается не предусматривать резерва электроснабжения производства продуктов разделения воздуха, состоящего из одного технологического агрегата.

Объект, электроприёмник

Раздел II. ГОРНОЕ ДЕЛО

- Шахта

# Поверхность шахты

1.1. Клетевой     подъем,     грузо-людской,     людской (основной электропривод и собственные нужды).

1.2. Людской и грузо-людской подъем по наклонному стволу, оборудованный вагонетками (основной электропривод и собственные нужды).

1.3. Вспомогательный клетевой подъем на вентиляционном стволе.

1.4. Аварийно-ремонтный (инспекторский) подъем.

1.5. Главные вентиляторные установки шахт (основной электропривод и собственные нужды).

1.6. Вспомогательные вентиляторные установки шахт 3-й категории и сверхкатегорийных (основной электропривод и собственные нужды).

1.7. Калориферные установки.Категория

1*

1*

2

3

1

1

2

Примечание

*Допускается без АВР с оперативными мероприятиями по бесперебойности согласно ПБ.

Для шахт негазовых и 1 категории допускается резервное питание от РП смежных установок без АВР, при условии их питания от другой секции шин ГПП

Для шахт 1 и 2 категории по газу и негазовых-3 категория по надежности.

| Объект , электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел ІV.МАШИНОСТРОЕНИЕ |  |  |
| 1. Механические и механосборочные цехи серийного |  |  |
| производства: 1.1. Станки холодной обработки металлов и | 2 |  |
| механическая вентиляция; 1 .2.То же, несерийного производства. | 3 |  |
| 2. Инструментальные цехи серийного поточного |  |  |
| производства: 2.1. Станки холодной обработки металлов и механическая вентиляция. Печи для термической обработки; 2.2.То же, несерийного поточного производства. | 2 3 |  |
| 3. Деревообрабатывающие цехи серийного |  |  |
| производства: 3.1. Станки, пилы и механическая вентиляция; 3.2. То же, несерийного производства. | 2 3 |  |
| 4. Термические цехи: 4.1. Печи для термической обработки и механическая | 2 |  |
| вентиляция; |  |  |
| 5. Кузнечные, штамповочные и прессовые цехи серийного поточного производства: 5.1. Ковочные молоты, прессы, механическая вентиляция, печи для нагрева и термической обработки; 5.2.То же, несерийного производства. | 2 3 |  |
| Литейные участки с механизированной подачей земли серийного производства: 6. 1 .Приводы для дутья вагранок, разливочные краны; 6.2.Транспортеры пылеприготовителей, конвейеры для подачи опок для заливки, краны, бегуны, глиномялки и | 1 2 |  |
| прочие станки, механическая вентиляция. |  |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11.2.Хлебопекарные предприятия с | 2 |  |
| неавтоматизированными процессами |  |  |
| 11.3. Фруктохранилища (охлаждение) | 2 |  |
| 11.4. Промышленные холодильники | 2 |  |
| 12. Общие электроприёмники хозяйств |  |  |
| 12.1. Котельные с водогрейными котлами единичной | 1 |  |
| производительностью более 40 ГДж/ч |  |  |
| 12.2.Устройства аварийного освещения и вентиляции | 1 |  |
| аккумуляторных помещений |  |  |
| 12.3. Устройства противопожарных систем, систем | 1 |  |
| дымоудаления и охранной сигнализации |  |  |
| 12.4.Котельные с водогрейными котлами единичной | 2 | Должно быть 2 |
| производительностью от 10 до 40 ГДж/ч |  | независимых |
|  |  | источника. |
| 12.5. Котельные с паровыми котлами | 2 |  |
| 12.6.Очистные сооружения всех предприятий | 2 |  |
| транспорта |  |  |

Остальные электроприёмники относятся к 3 категории.

Объект, электроприёмник

- Скиповой и конвейерный угольные подъемы (основной электропривод и собственные нужды).

- Скиповой и конвейерный породные подъемы.

- Компрессорная  станция шахт, где пневматическая энергия является основным видом энергии (основной электропривод и собственные нужды).

- Высоконапорная насосная станция
гидрошахты.

- Магистральная перекачная  углесосная станция гидротранспорта.

- Установки для дегазации угольных пластов.

- Канатная дорога.

- Техкомплекс или обогатительная установка.

1.16. Установка для кондиционирования.

## Подземные выработки шахт

  - Центральная подземная подстанция.

- Центральная подземная подстанция очистного блока (участка).

1.19. Главный водоотлив.

Категория

2

3

1

3

1

1

3

3

2

1*

2

1

Примечание

Для остальных шахт -2 категория

Питание

гидромониторов

При отсутствии аварийного склада -2 категория.

Допускается без АВР с оперативными мероприятиями по бесперебойности согласно ПБ.

Объект, электроприёмник

- Зумпфовой    водоотлив.

- Участковый водоотлив:

- С притоком до 50м3/час

- С притоком более 50м3/час

  - Очистные и подготовительные работы.

  - Другие установки очистных подготовительных работ.

- Гидроподъем, совмещенный с главным водоотливом.

- Перекачная углесосная станция.

- Подземный транспорт.

- Установка для кондиционирования.

Примечание. Независимо от наличия АВР на шинах ЦПП   остальные подземные электроприёмники 1 категории допускается проектировать без АВР.Кате-гория

2

3

2

3

3

1

1

3

3  Примечание

Для ВМП тупиковых выработок и особоопасных забоев предусматривать повышение надежности электроснабжения в соответствии с требованиями ПБ.

В околоствольном дворе.

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8.4 Литейные цехи | 2 |  |
| 8.5 Кислородные станции | 2 |  |
| 8.6 Насосные станции водоснабжения и канализации | 2 |  |
| 9. Хозяйство электрификации и электроснабжения |  |  |
| 9. 1 .Устройства телеуправления, телесигнализации и дистанционного управления разъединителями | 1 |  |
| 9.2.Сушильно-пропиточный цех базы масляного хозяйства 9.3. Трансформаторный цех дорожной электромеханической мастерской | 2 2 |  |
| 10. Хозяйство гражданских сооружений и водоснабжения |  |  |
| 10.1. Очистные сооружения на пунктах централизованного водоснабжения и канализации | 1 |  |
| 10.2.Насосиая станция перекачки сточных вод на пунктах централизованной канализации | 1 |  |
| 10.3. Насосная станция, обеспечивающая поездное и противопожарное водоснабжение | 1 |  |
| 10.4. Бетоносмесительный цех | 2 |  |
| 10.5. Известегасительный цех | 2 |  |
| 11. Хозяйство рабочего снабжения |  |  |
| 11.1. Хлебопекарные предприятия с автоматизированными процессами | 1 |  |

Объект, электроприёмник

5.4.Наружное освещение районов расцепки вагонов (в пределах 100 м), стрелочных районов, горловин парков приёма и отправления на станциях второго и третьего классов

- Хозяйство пути

  - Освещение охранных зон искусственных сооружений

6.2.Устройства освещения мостов и тоннелей

6.3.Отдельная компрессорная обдува стрелок

7.    Грузовое хозяйство

7.1 .Контейнерные площадки, площадки тяжеловесных и навалочных грузов с объёмом грузопереработки более 300 тыс.т в год

7.2.Дезпромстанции

7.3.Устройства вентиляции зарядных станций

8.   Заводы по ремонту подвижного состава, путевых машин и производству запасных частей

8.1. Насосы для охлаждения мартеновских печей

8.2.Устройства	автоматического         управления

технологическими процессами на заводах

8.3.Устройства сигнализации довзрывоопасной, концентрации паров горючих веществ в малярных и сушильных отделениях заводов

Категория

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

Примечание

Кроме пешеходных тоннелей и переходов

Объект, электроприёмник

Объекты строительства шахт.

1.28. Временная противопожарная насосная станция

- Временные установки: подъемная, вентиляторная, калориферная, компрессорная, котельная;

1.30. Временные ЦПП и водоотливная установка;

1.31. Прочие временные установки /на поверхности и в подземных выработках/

2.Разрез

- Добычные и вскрышные работы

- Отвалы

- Водопонижающая насосная установка

2.4. Водоотливная насосная станция

2.5. Гидромеханизация

2.6.Электрифицированный    железнодорожный   /или конвейерный/ транспорт угля и породы Категория

1

2

2

3

3

3

3

2

3

3Примечание

При использовании постоянных установок см. п. 1.1;

1.2;1.5;1.6;

1.10;4.1.1.

При использовании постоянных  установок см. 1.1 7; 1.19.

Резервное питание требуется для стационарных установок

Объект, электроприёмник

- СЦБ электрифицированного транспорта

- Дренажная шахта:

2.8.1. ЦПП, водоотливная установка в шахте, клетевой подъем, вентиляторная установка;

2.8.2. Остальные установки;

2.9.	Технологический комплекс на поверхности.

2.10.	Наружное освещение горных работ, автодорог и др.

З.Обогатительные и брикетные фабрики

  - Сетевые  и  питательные  насосы  котельной  и насосной противопожарной станции

  - Все электроприёмники

4.Объекты общего назначения шахт, разрезов и фабрик

4.1. Котельная:

4.1.1. сетевые и питательные насосы;

Категория

2

1

3

3

3

1

3

1

Примечание

Допускается без АВР, также допускается снижение категорий, подтвержденное технико-экономическими обоснованиями.

При наличии резервного парового насоса допускается без АВР.

Объект, электроприёмник

3.7. Вагоносборочные и механические цехи, сварочные и кузнечные отделения вагонного депо

4.Пассажирское хозяйство

4.1. Вокзалы вместимостью более 300 чел.

  - Центральные железнодорожные агентства

  - Дорожные и  отделенческие бюро по учету  и
распределению мест в пассажирских поездах

- Городские и предварительные билетные кассы

- Вокзалы вместимостью менее 300 чел.

  - Устройства освещения пешеходных тоннелей и
мостов

- Хозяйство перевозок

5.1. Комплекс устройств наружного освещения вершин горок и полугорок, путей надвига (в пределах 100 м от вершины горки), зоны работы регулировщиков скорости движения вагонов, горловин парков приёма и отправления станций, внеклассных и первого класса

5.2.Аварийное освещение помещений станционного и маневрового диспетчеров, технической конторы, постов электрической централизации станций, не имеющих класса, и первого класса

5.3.Наружное    освещение    эстакады промывочно-пропарочных станций

Категория

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2Примечание

С комплексом обустройств по ВСН "Желдор-вокзалы. Нормы проектирования".

Объект, электроприёмник

- ЭВМ  пунктов  передачи  и приёма данных  и
устройства коммуникации

- Аппаратура   передачи   данных,   телетайпы   и
другие устройства связи

- Локомотивное хозяйство

2.1. Пункты       технического       обслуживания       и экипировочные устройства локомотивов

- Компрессорные экипировки

- Пневматический транспорт сухого песка

- Поворотные устройства

- Посты электрической централизации деповского

хозяйства

- Механический цех депо

- Сушильно-пропиточные отделения депо

3.Вагонное хозяйство

3.1. Пункты технического обслуживания вагонов

3.2.Кошрольные пункты автотормозов

- Перестановочные пункты вагонов

- Промывочно-пропарочные станции

- Пункты текущего ремонта и экипировки вагонов

- Пункты подготовки вагонов под погрузку

Категория

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

Примечание

Допускается без АВР от 2 независимых источников.

Объект, электроприёмник

4.1.2. Остальные установки.

4.2. Насосные станции:

- Противопожарная;

- Хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Хозяйственно-фекальных стоков;

- Технической воды;

- Очистки шахтных вод.

4.3 Погрузка угля в железнодорожные вагоны

  - Админбыткомбинат

- Автогараж

- Механическая мастерская

- Склад материальный

- Склад угля

- Лесной склад

- Наружное освещение промплощадки

- Внутреннее освещение зданий

- Прочие объекты

Примечание. При наличии специальных технико-экономических обоснований категория по бесперебойности указанных электроприёмников может быть уточнена в сторону повышения надежности электроснабжения.

Категория

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Примечание

Кроме АТС и ЭВМ, для которых-1 категория

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел III.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |
| І.Хозяйство сигнализации и связи |  |  |
| 1.1. Центральный пост диспетчерской централизации | 1 | Особая группа |
| 1.2. Дорожные и отделенческие (региональные) центры управления движения | 1 | Особая группа |
| 1.3. Посты электрической централизации с числом стрелок 30 и более, узлов связи, в том числе обслуживаемых усилительных пунктов | 1 | Особая группа |
| 1 .4. Радиорелейные станции | 1 | Особая группа |
| 1.5. Приемные и передающие радиоцентры KB радиосвязи | 1 | Особая группа |
| 1.6. Автоматическая и полуавтоматическая блокировка | 1 | Допускается 2 кат. при 2 независимых источниках |
| 1 .7. Электрическая централизация с числом стрелок менее 30 | 1 |  |
| 1.8. Переездная сигнализация | 1 |  |
| 1 .9. Станционная блокировка | 1 |  |
| 1.10. Тоннельная сигнализация | 1 |  |
| 1.11. Обвальная сигнализация | 1 |  |
| 1.12. Контрольные пункты АЛС | 1 |  |
| 1.13. Контрольно-габаритные устройства | 1 |  |

| Объект, электроприёмник | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.14. Стационарные устройства поездной и | 1 |  |
| станционной радиосвязи |  |  |
| 1.15. Комплексы механизированных и автоматизированных сортировочных горок, включая компрессорную станцию, посты управления замедлителями и пункты списывания вагонов с автоматизированной системой управления | 1 |  |
| 1.16. Пункты обнаружения нагрева букс (ПОНАБ, ДИСК, БКВ) | 1 | Исключая устройства по электрообогреву помещений |
| 1.17. Воздуходувные станции пневматической почты | 1 |  |
| 1.18. Вычислительные центры | 1 | Имеющих |
|  |  | и более ЭВМ |
| 1.19. ЭВМ и связанная с ней передающая аппаратура | 1 |  |
| сортировочной станции |  |  |
| 1.20. Устройства освещения и вентиляции | 1 |  |
| гарантированной системы питания, устройства |  |  |
| СЦБ и технологической электросвязи, |  |  |
| относящиеся к 1 категории, а также |  |  |
| вычислительные центры и связанные с ними |  |  |
| передающая и приёмная аппаратура |  |  |
| 1.21. Станционная блокировка на малодеятельных | 2 |  |
| линиях |  |  |
| 1.22. Пункты громкоговорящей оповестительной связи промежуточных станций | 2 | Кроме относящихся к 1-й категории. |
| 1.23. Пункты громкоговорящей двусторонней | 2 |  |
| парковой связи станций |  |  |
| 1 .24. Устройства питания ЭВМ | 2 |  |

Скачано   с сайта http:// leg.co.ua/